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Ausschreibungstext
egeplast egeSmart:Integrity DCS Trinkwasserdruckrohr
Trinkwasserdruckrohr gemäß DIN 8074/8075 und DIN EN 12201, hergestellt aus PE 100-RC gemäß PAS 1075. Rohrfarbe schwarz mit zusätzlichem, aufextrudiertem Schutzmantel aus Polyethylen PEplus (Farbe blau, ähnlich RAL 5005), einschließlich gelbgrüner Längsstreifen (Farbe ähnlich RAL 6018).
Spiralförmig unter dem Schutzmantel verlaufende elektrische Leiter ermöglichen:
· den Nachweis eines beschädigungsfreien Einbaus des Medienrohrs,
· eine dauerhafte Überwachung und Ortung der Rohrleitung,
· die präzise Lokalisierung potenzieller Schadstellen.
Der Rohraufbau entspricht der PAS 1075 Typ 3, mit Rohrabmessungen gemäß DIN 8074 und äußerem Schutzmantel.
Die Überwachung und Zertifizierung der gleichbleibenden Werkstoffgüte erfolgt durch eine anerkannte Prüf-, Zertifizier- und Überwachungsstelle des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt), Berlin.
Der Rohrhersteller hat die Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001 (Qualitätsmanagement), DIN EN ISO 14001 (Umweltmanagement) sowie DIN EN ISO 50001 (Energiemanagement) nachzuweisen.
Verarbeitung und Verlegung:
· Rohrleitungsverbindungen mittels Heizelementstumpfschweißung oder Heizwendelschweißung gemäß den technischen Richtlinien des DVS ausführen.
· Rohrleitungsverbindungsstellen sind gemäß dem aktuellen, technischen Handbuch des Herstellers auszuführen.
· Lagerung und Transport der Rohrleitungen gemäß den Richtlinien des KRV auf der Baustelle sicherstellen.
Fabrikat:
egeplast egeSmart:Integrity DCS Trinkwasserdruckrohr aus PE 100-RC oder gleichwertig
Hersteller:
egeplast international GmbH
Robert-Bosch-Str. 7
D-48268 Greven
Tel.: +49 2575 9710-0
E-Mail: info@egeplast.de
Website: www.egeplast.de
Leistungsbeschreibung:
egeplast egeSmart:Integrity DCS Trinkwasserdruckrohr aus PE 100-RC, Dimension _____ mm, SDR _____, als Stangenware (Länge min. 12 m), alternativ als Ringbund oder Trommel, liefern und gemäß den entsprechenden Normen und Richtlinien fachgerecht verlegen:
______ lfdm ______ €/lfdm





egeSmart:Integrity DCS-Anschlussstücke
Typ 1:
Zum Anschluss der Überwachungseinheit oder zum Überbrücken von Schächten, Bauwerken und Armaturen mit werkseitigem Kontakt zur Detektionsschicht inkl. Anschlusskabel. Verbindung mit PEHD-Leitungsnetz.
Typ 2:
Zum Anschluss der Überwachungseinheit mit werkseitigem Kontakt zur Detektionsschicht inkl. Anschlusskabel. Verbindung mit bestehenden egeSmart:Integrity DCS-Leitungsnetz.
Typ 3:
Zum Anschluss der Überwachungseinheit oder Überbrücken von Schächten, Bauwerken und Armaturen mittels Flanschverbindung, mit werkseitigem Kontakt zur Detektionsschicht inkl. Anschlusskabel.
Leistungsbeschreibung:
egeplast egeSmart:Integrity DCS-Anschlussstück Typ ______, Dimension _____ mm, SDR _____, DN_____ (bei Typ 3) liefern und fachgerecht montieren:
______ Stück ______ €/Stück


egeSmart:Integrity DCS-Überwachungseinheit
Überwachungseinheit zur Installation in temperaturgeregelten, wasserdichten Schaltschränken. Ausgestattet mit einem LCD-Display, einer Resetfunktion und potenzialfreien Schnittstellen zur Weiterleitung der Schaltzustände an eine externe Steueranlage. Die Stromversorgung (230 V AC) erfolgt bauseits und ist durch einen integrierten Überspannungsschutz abgesichert.
Leistungsbeschreibung:
egeplast egeSmart:Integrity DCS-Überwachungseinheit für ______ Messkreise liefern und fachgerecht nach den gültigen Normen, Vorschriften und Verlegerichtlinien montieren:
______ Stück ______ €/Stück


Dienstleistungen
Endabnahme
Überprüfung des gesamten egeSmart:Integrity DCS-Systems vor Inbetriebnahme, einschließlich Erstellung eines Abnahmeprotokolls und Funktionsprüfung des Systems.
Leistungsbeschreibung:
Endabnahme des egeSmart:Integrity DCS-Systems durch vollständige Überprüfung vor Inbetriebnahme, inklusive Erstellung eines Abnahmeprotokolls. Alle notwendigen Prüfungen erfolgen vor Ort.
______ Überprüfungen ______ €/Überprüfung



Nachumhüllung der Verbindungsstellen im Schweißbereich
Pos. 1
Vorbereitung der Verbindungsstellen für die Verschweißung (Entfernen des Schutzmantels und Zurückschneiden der Leiterbänder).
Pos. 2
Wiederherstellung der elektrischen Verbindung mittels hochleitfähigem Aluminiumklebeband.
Pos. 3
Wasserdichte Isolation der Verbindungsstellen.
Pos. 4
Nachumhüllung zum mechanischen Schutz der Verbindungsstellen im Schweißbereich.
Leistungsbeschreibung:
Nachumhüllungsmaterial gemäß den Herstellervorgaben für Rohrdimensionen OD ______ mm liefern und fachgerecht gemäß den Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers verarbeiten.
______ Stück ______ €/Stück



Ausschreibungstext – Messpfosten (für SLM® DCT/egeSmart:Integrity DCS/egeSmart:LeakControl 3L‑Rohrsysteme)
Messpfosten zur Anbindung und Zugänglichmachung der Leiterbänder eines PE‑Rohrsystems (SLM® DCT / egeSmart:Integrity DCS / egeSmart:LeakControl 3L).
Der Messpfosten dient als oberirdischer Zugangs‑ und Prüfpunkt für:
· Durchgangsprüfung / Integritätsprüfung
· Schadensortung
· Rohrortung im Betrieb
· Anschluss von Ortungs‑, Prüf‑ und Überwachungsgeräten
(u. a. handelsübliche Durchgangsprüfer, Mantelfehlerortungsgeräte, Ortungssender)
Der Messpfosten besteht aus einem witterungsbeständigen Kunststoff- oder Metallgehäuse, geeignet für den dauerhaften Außeneinsatz. Die Leiterbänder des überwachten Rohrsystems werden über ein werkseitig vorbereitetes Anschlussstück in den Messpfosten geführt und dort auf geeigneten Anschlussklemmen zugänglich gemacht.
Technische Anforderungen:
· Ausführung gemäß den Systemanforderungen des eingesetzten Rohrsystems (SLM® DCT / egeSmart:Integrity DCS / egeSmart:LeakControl 3L ).
· Schutzklasse: IP ≥ 54
· Mechanisch robust, UV‑beständig
· Innenliegende Klemmen zur sicheren Kontaktierung der Leiterbänder
· Optionale Beschriftung zur eindeutigen Sektor‑Kennzeichnung
Leistungsbeschreibung:
Messpfosten zur Anbindung der Leiterbänder eines überwachten Rohrsystems, inkl. Lieferung, Montage, fachgerechter Herstellung der elektrischen Verbindung sowie abschließender Funktionskontrolle:
___ Stück ___ €/Stück
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