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Ausschreibungstext
egeplast egeSmart:Integrity DCS Abwasserdruckrohr
Abwasserdruckrohr gemäß DIN 8074/8075 und DIN EN 12201, hergestellt aus PE 100-RC gemäß PAS 1075. Rohrfarbe schwarz mit zusätzlichem, aufextrudiertem Schutzmantel aus Polyethylen PEplus (Farbe braun, ähnlich RAL 8023), einschließlich gelbgrüner Längsstreifen (Farbe ähnlich RAL 6018).
Spiralförmig unter dem Schutzmantel verlaufende elektrische Leiter ermöglichen:
· den Nachweis eines beschädigungsfreien Einbaus des Medienrohrs,
· eine dauerhafte Überwachung und Ortung der Rohrleitung,
· die präzise Lokalisierung potenzieller Schadstellen.
Der Rohraufbau entspricht der PAS 1075 Typ 3, mit Rohrabmessungen gemäß DIN 8074 und äußerem Schutzmantel.
Die Überwachung und Zertifizierung der gleichbleibenden Werkstoffgüte erfolgt durch eine anerkannte Prüf-, Zertifizier- und Überwachungsstelle des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt), Berlin.
Der Rohrhersteller hat die Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001 (Qualitätsmanagement), DIN EN ISO 14001 (Umweltmanagement) sowie DIN EN ISO 50001 (Energiemanagement) nachzuweisen.
Verarbeitung und Verlegung:
· Rohrleitungsverbindungen mittels Heizelementstumpfschweißung oder Heizwendelschweißung gemäß den technischen Richtlinien des DVS ausführen.
· Rohrleitungsverbindungsstellen sind gemäß dem aktuellen, technischen Handbuch des Herstellers auszuführen.
· Lagerung und Transport der Rohrleitungen gemäß den Richtlinien des KRV auf der Baustelle sicherstellen.
Fabrikat:
egeplast egeSmart:Integrity DCS Abwasserdruckrohr aus PE 100-RC oder gleichwertig
Hersteller:
egeplast international GmbH
Robert-Bosch-Str. 7
D-48268 Greven
Tel.: +49 2575 9710-0
E-Mail: info@egeplast.de
Website: www.egeplast.de
Leistungsbeschreibung:
egeplast egeSmart:Integrity DCS Abwasserdruckrohr aus PE 100-RC, Dimension _____ mm, SDR _____, als Stangenware (Länge min. 12 m), alternativ als Ringbund oder Trommel, liefern und gemäß den entsprechenden Normen und Richtlinien fachgerecht verlegen:
______ lfdm ______ €/lfdm

egeSmart:Integrity DCS-Bogen
Gezogener/gedrückter Bogen mit langen Schweißenden. Mit werkseitigem 3-Schicht-Aufbau für die kontinuierliche Leckageüberwachung im egeSmart:Integrity DCS-System.
Leistungsbeschreibung:
egeplast egeSmart:Integrity DCS-Bogen, Dimension _____ mm, SDR _____, ______ Grad, liefern und gemäß den einschlägigen Normen und Richtlinien fachgerecht verbinden:
______ Stück ______ €/Stück

egeSmart:Integrity DCS-Abzweig (T-Stück)
Abzweig mit langen Schweißenden. Mit werkseitigem 3-Schicht-Aufbau für die kontinuierliche Leckageüberwachung im egeSmart:Integrity DCS-System.
Leistungsbeschreibung:
egeplast egeSmart:Integrity DCS-Abzweig, Dimension Durchgangsrohr ______ mm, SDR _____, Gradzahl _______, Dimension Abzweig ______ mm, SDR _____, liefern und gemäß den einschlägigen Normen und Richtlinien fachgerecht verbinden:
______ Stück ______ €/Stück

egeSmart:Integrity DCS-Systemschacht
Systemschacht für das egeSmart:Integrity DCS-System, werksseitig mit einem 3-Schichtaufbau zur kontinuierlichen Leckageüberwachung. 
Leistungsbeschreibung:
egeplast egeSmart:Integrity DCS-Systemschacht, Dimension _____ mm, liefern und fachgerecht gemäß Normen und Verlegerichtlinien installieren.
______ Stück ______ €/Stück

egeSmart:Integrity DCS-Anschlussstücke
Typ 1:
Zum Anschluss der Überwachungseinheit oder zum Überbrücken von Schächten, Bauwerken und Armaturen mit werkseitigem Kontakt zur Detektionsschicht inkl. Anschlusskabel. Verbindung mit PEHD-Leitungsnetz.
Typ 2:
Zum Anschluss der Überwachungseinheit mit werkseitigem Kontakt zur Detektionsschicht inkl. Anschlusskabel. Verbindung mit bestehenden egeSmart:Integrity DCS-Leitungsnetz.
Typ 3:
Zum Anschluss der Überwachungseinheit oder Überbrücken von Schächten, Bauwerken und Armaturen mittels Flanschverbindung, mit werkseitigem Kontakt zur Detektionsschicht inkl. Anschlusskabel.
Leistungsbeschreibung:
egeplast egeSmart:Integrity DCS-Anschlussstück Typ ______, Dimension _____ mm, SDR _____, DN_____ (bei Typ 3) liefern und fachgerecht montieren:
______ Stück ______ €/Stück

egeSmart:Integrity DCS - Sektorentrennstück
Das Sektorentrennstück ermöglicht die Aufteilung des Rohrleitungssystems in getrennt überwachbare Sektoren und ist mit einem werkseitig integrierten 3-Schichtaufbau zur Leckageüberwachung ausgestattet. Es wird mit langen Schweißenden geliefert.
Leistungsbeschreibung:
egeplast egeSmart:Integrity DCS-Sektorentrennstück in der Dimension _______ mm, SDR _____ liefern und fachgerecht gemäß den geltenden Normen und Verlegerichtlinien installieren:
______ Stück ______ €/Stück

egeSmart:Integrity DCS-Überwachungseinheit
Überwachungseinheit zur Installation in temperaturgeregelten, wasserdichten Schaltschränken. Ausgestattet mit einem LCD-Display, einer Resetfunktion und potenzialfreien Schnittstellen zur Weiterleitung der Schaltzustände an eine externe Steueranlage. Die Stromversorgung (230 V AC) erfolgt bauseits und ist durch einen integrierten Überspannungsschutz abgesichert.
Leistungsbeschreibung:
egeplast egeSmart:Integrity DCS-Überwachungseinheit für ______ Messkreise liefern und fachgerecht nach den gültigen Normen, Vorschriften und Verlegerichtlinien montieren:
______ Stück ______ €/Stück

egeSmart:Integrity DCS - Schachtüberwachung
Überwachung des Flüssigkeitsstands im Schacht mit kompatibler egeSmart:Integrity DCS-Überwachungseinheit. Inklusive Füllstandsmesser.
Leistungsbeschreibung:
egeplast egeSmart:Integrity DCS-Schachtüberwachung liefern und fachgerecht montieren:
______ Stück ______ €/Stück

egeSmart:Integrity DCS - Schachtüberwachungsmodul
Modul zur Anbindung von bis zu zwei Füllstandsmessern an die egeSmart:Integrity DCS-Überwachungseinheit. 
Leistungsbeschreibung:
egeplast egeSmart:Integrity DCS-Schachtüberwachungsmodul für Füllstandsmesser liefern und gemäß Normen und Verlegerichtlinien montieren:
______ Stück ______ €/Stück

egeSmart:Integrity DCS - Funktelefonerweiterung
Erweiterung zur Weiterleitung von Alarmmeldungen via SMS. Inklusive GSM-Modul, abgestimmter Programmierung und Konfiguration. SIM-Karte wird bauseits gestellt.
Leistungsbeschreibung:
egeplast egeSmart:Integrity DCS-Funktelefonerweiterung liefern und fachgerecht gemäß Normen und Verlegerichtlinien installieren:
______ Stück ______ €/Stück




Dienstleistungen
Überprüfung während der Bauphase
Überprüfung der Funktionalität des egeSmart:Integrity DCS-Systems während der Bauphase, einschließlich Abnahmeprotokoll.
Leistungsbeschreibung:
Überprüfung der Funktionalität des egeSmart:Integrity DCS-Systems während der Bauphase, Erstellung eines Abnahmeprotokolls, einschließlich aller notwendigen Prüfungen vor Ort.
______ Überprüfungen ______ €/Überprüfung
Endabnahme
Überprüfung des gesamten egeSmart:Integrity DCS-Systems vor Inbetriebnahme, einschließlich Erstellung eines Abnahmeprotokolls und Funktionsprüfung des Systems.
Leistungsbeschreibung:
Endabnahme des egeSmart:Integrity DCS-Systems durch vollständige Überprüfung vor Inbetriebnahme, inklusive Erstellung eines Abnahmeprotokolls. Alle notwendigen Prüfungen erfolgen vor Ort.
______ Überprüfungen ______ €/Überprüfung

Nachumhüllung der Verbindungsstellen im Schweißbereich
Pos. 1
Vorbereitung der Verbindungsstellen für die Verschweißung (Entfernen des Schutzmantels und Zurückschneiden der Leiterbänder).
Pos. 2
Wiederherstellung der elektrischen Verbindung mittels hochleitfähigem Aluminiumklebeband.
Pos. 3
Wasserdichte Isolation der Verbindungsstellen.
Pos. 4
Nachumhüllung zum mechanischen Schutz der Verbindungsstellen im Schweißbereich.
Leistungsbeschreibung:
Nachumhüllungsmaterial gemäß den Herstellervorgaben für Rohrdimensionen OD ______ mm liefern und fachgerecht gemäß den Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers verarbeiten.
______ Stück ______ €/Stück
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